| ® |  | . Серия DWS4 Диапазон мощности 23,7 – 48,5 кВт 31,8 – 65,0 л.с. Диапазон скорости полной нагрузки 1200-2500 об/мин Лист данных промышленного двигателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация Характеристики. - 4-х цилиндровый дизельный двигатель жидкост- ного охлаждения с впрыском в вихревую камеру. Вращение - Против часовой стрелки, если смотреть на маховик. Охлаждение - Охлаждение посредством радиатора и вентилятора. - Системы охлаждения пригодна для окружающей среды с температурой до 52 оС. Система смазки - Насос объёмного типа с принудительным зубча-тым приводом подаёт масло под давлением ко всем важным поверхностям трения. - Полнопоточный накручиваемый масляный фильтр. - Интервалы обслуживания - 500 часов. Топливная система - Впрыскивающий насос роторного типа со встроенным соленоидом управления топливом. - Самозакрывающийся клапан удаления воздуха. Старт - Электростартер 12 В и электрогенератор 50 А. - Включаемая свеча накаливания в камере сгорания. Механическое управление - Изменение скорости – 900 - 2500 об/мин. - Постоянная скорость – 1500 или 1800 об/мин. Гарантия - Стандартная – два года с момента изготовления. - Избирательная - пять лет с даты продажи. Эмиссионное соответствие - Соответствует EPA раздел 2 для постоянной скорости вращения 1800 об/мин. | Стандартное оборудование и варианты. Стандартное оборудование - Маховик с зубчатым венцом. - Фланец картера маховика по SAE 3. - Впускной и выпускной коллекторы. - Фильтр смазочного масла накручиваемый. - Топливный фильтр/ - Электрический топливоподкачивающий насос. - Выключатель при низком давлении масла. - Инструкция по эксплуатации на различных языках. Варианты - Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбрать спецификацию, которая соответствует его требованиям. |
|  | Технические данные |  |  |  |

| Тип смесеобразования | вихрекамерное |
| --- | --- |
| Газообмен | атмосферный |
| Направление вращения - смотреть на маховик | против часовой стрелки |
| Диаметр цилиндра номинальный мм | 94,0 |
| Ход поршня мм | 120,0 |
| Рабочий объём всех цилиндров, л | 3,33 |
| Степень сжатия | 22:1 |
| Порядок работы (цилиндр №1 около маховика) | 1-3-4-2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 700 |
| Минимальная скорость полной нагрузки, об/мин | 1200 |
| Количество зубьев на венце маховика | 122 |
| Количество зубьев на шестерне электростартера | 10 |
| Максимальная периодическая осевая нагрузка - спереди в направлении маховика Н - сзади от маховика Н | 2160 1080 |
| Максимальная продолжительная осевая нагрузка - спереди в направлении маховика Н - сзади от маховика Н | 1080 540 |
| Максимальный соосный отбор мощности от шкива коленвала, Нм | 20,0 |
| Передаточное отношение вспомогательного гидропривода | 1:1 |
| Максимальный допустимый момент вспомогательного гидропривода, Нм | 125 |
| Максимальное допустимое разряжение на впуске при полной скорости вращения и нагрузке, мбар | 63,5 |
| Максимальное допустимое противодавление на выпуске, мбар | 68 |

Расход топлива

В таблице числовые значения, соответствующие 100%-ой нагрузке, могут изменяться в пределах 5%, а все остальные числовые значения приблизительны и не гарантированы.

|  | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переменная скорость 100% нагрузка л/ч | 6,8 | 8.5 | 10,3 | 11,2 | 12,0 | 13,5 |
| Постоянная скорость 100% нагрузка л/ч |  | 8,8 | 10,3 |  |  |  |
| Постоянная скорость 75% нагрузка л/ч |  | 6,3 | 7,4 |  |  |  |

Мощность и крутящий момент по ISO 3046

|  |  | Переменная скорость |  | Постоянная скорость |  |  | Переменная скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об/мин |  | Продолжительная | Меняющаяся | Продолжительная |  |  | Меняющаяся мощность |
| 2500 | кВт | 46,3 | 48,5 |  |  | Нм | 185,3 |
| 2200 | кВт | 41,9 | 43,6 |  |  | Нм | 189,2 |
| 2000 | кВт | 39,0 | 40,3 |  |  | Нм | 192,4 |
| 1800 | кВт | 35,7 | 36,9 | 34,2 |  | Нм | 195,8 |
| 1500 | кВт | 30,2 | 31,6 | 28,7 |  | Нм | 201,2 |
| 1200 | кВт | 23,7 | 25,0 |  |  | Нм | 198,9 |

| Мощность двигателя по ISO 3046 Стандартные условия по ISO Атмосферное давление…………………… 100 кПа Относительная влажность………………… 30 % Температура входящего воздуха……….... 25 оС Продолжительная мощность Мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при стандартных условиях по ISO, измеренная на маховике без мощности, потребляемой дополнительным оборудованием и при условии. что двигатель правильно обслуживается и поддерживается в хорошем состоянии, топливо соответст-вует BS 2869 класса A2 или BS EN 590, смазочное масло соответствует действующей спецификации и вязкостной классификации рекомендованной к применению Lister Petter. Меняющаяся мощность Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости ко-ленчатого вала для периода, не превышающего 1 часа в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. |  |
| --- | --- |

Приблизительный вес и размеры

| Сухой вес, кг | 245 |  |
| --- | --- | --- |
| Длина (А), мм | 781 |  |
| Ширина (В), мм | 570 |  |
| Высота (С), мм | 712 |  |

Типичные части двигателя

|  | А – радиатор В – заливная горловина радиатора С – форсунка D – впускной коллектор Е – маслозаливная горловина F – воздушный фильтр G – топливный фильтр Н – топливный насос высокого давления I – масляный фильтр J – масляный поддон К – опора |
| --- | --- |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: +7-86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.