.

| ® | Серия ГАММА Двигатель GW4 GW4 15, GW4 18 Диапазон мощности: 40 - 48 кВт Постоянная скорость полной нагрузки: 1500 и 1800 об/мин |
| --- | --- |

Генераторного назначения атмосферный дизельный двигатель для тяжёлой работы

| Специальные атрибуты Разработано для непрерывной работы при окружающей температуре до 52 °С. Холодный запуск выше -10 °С Интервалы обслуживания – 400 часов Технические данные Смотрите далее. | Характеристика двигателя - Дизельное топливо - Четыре цилиндра - Непосредственный впрыск - Жидкостное охлаждение - Естественное всасывание - Стандартные масляный и топливный фильтры - Электростартерный запуск 12В (24В) - Вращение против часовой стрелки, если смотреть на маховик - Картер маховика по SAE 3 - Радиатор с вентилятором |
| --- | --- |

страница 1

ГАММА серия; технические данные двигателя GW4

Конструкция и оборудование

• чугунный картер

• удаление воздуха из топливной системы

• рядный насос высокого давления

• маховик 10" или 11,5"  с зубчатым венцом

• датчик низкого давления масла

• накручиваемый фильтр смазочного масла

• топливный фильтр/агломератор

• впускной и выхлопной коллекторы

• руководство по эксплуатации

Гарантия

- стандартная: два года

- избирательная: пять лет    (предоставляется по запросу).

| Технические данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GW4 15 | GW4 18 |
| Количество цилиндров |  | 4 |  |
| Порядок работы (цилиндр №1 со стороны ремённого привода) |  | 1-3-4-2 |  |
| Впрыск топлива |  | Непосредственный |  |
| Газообмен |  | Атмосферный |  |
| Направление вращения – смотреть со стороны маховика |  | Против часовой стрелки |  |
| Диаметр цилиндра | мм | 100 |  |
| Ход | мм | 127 |  |
| Рабочий объем всех цилиндров | л | 3,99 |  |
| Степень сжатия |  | 16,5:1 |  |
| Максимальная скорость полной нагрузки | об/мин | 1500 | 1800 |
| Средняя скорость поршня | м/с | 6,35 | 7,62 |
| Расход масла |  | максимум 0,2% от расхода топлива |  |

страница 2

ГАММА серия; технические данные двигателя GW4

| Мощность (по ISO 3046) 1, крутящий момент и расход топлива 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| об/мин |  | 1500 | 1800 |
| Продолжительная мощность | кВт | 40 | 44 |
| Мощность перегрузки | кВт | 44 | 48.4 |
| Расход топлива (при 100% продолжительной мощности) | л/ч | 9.5 | 10.3 |

| 1. Номинальная мощность измеряется на конце маховика. 2. Номинальная мощность и расход топлива относятся к полностью обкатанному, недефорсированному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потребления мощности навесным и при-водным оборудованием. Формулировки характеристик - ISO 3046 Мощность при постоянной скорости – продолжительная работа (ICN) Мощность в кВт, которую двигатель способен непре рывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала при атмосферном давлении 100 кПа, относи тельной влажности 30%, температуре входящего воз-духа 25 оС и если двигатель обслуживается, и поддер-живается в хорошем рабочем состоянии, использу-ется топливо соответствующее BS EN 590 класса A1 или A2, смазочное масло соответствующее по качеству и вязкости спецификации рекомендованной фирмой Lister Petter Limited. Мощность при постоянной скорости – мощность перегрузки (ICXN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной ско- рости коленчатого вала для периода, не превыша- ющего один час в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме продолжительной мощности, описанном в пункте 1. |  |  |  | Меняющаяся скорость – постоянная мощность, продолжительная работа (IFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при условии опреде- лённых в пункте 1, с ограничением подачи топлива так, чтобы мощность отключения топлива не могла быть превышена. Меняющаяся скорость - мощность прекращения подачи топлива, пульсирующая работа (IOFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не пре-вышающего 1 часа в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на ре-жиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. Уменьшение нагрузки Для нестандартных условий должны быть приме-нены соответствующие стандарты BS, ISO или DIN. Перегрузка возможна только полностью обкатан-ного двигателя. Это обычно достигается после 50 часов работы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приблизительные размеры и вес |  |  |  |  |
| Сухой вес, | кг | 409 |  |  |
| Длина (А), | мм | 1300 |  |  |
| Высота (В), | мм | 880 |  |  |
| Ширина (С) | мм | 930 |  |  |
| Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева) |  |  |  |  |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 3