| ® | Серия L Двигатель LT и LV LT1, LV1 Диапазон мощности 1.0 – 7.4 кВт Диапазон скорости полной нагрузки 1000 - 3000 об/мин |
| --- | --- |
| Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с непосредственным впрыском дизельный двигатель для тяжёлых условий работы |
| Характеристика двигателя Один цилиндр. Непосредственный впрыск. Безнаддувный. Воздушное охлаждение. Дизельное топливо. Вращение по и против часовой стрелки в зависимости от модификации. Воздухоочиститель Ручной или дополнительный 12 В электростартерный запуск. Особенности конструкции Разработано для непрерывной работы при окружающей температуре до 52 оС. Масло охлаждается посредством потока воздуха обдувающего рёбра охлаждения картера. Саморегулирующийся, плунжерного типа насос смазочного масла. Интервалы обслуживания: 250 часов. Самозакрывающийся клапан топливной системы (LV1). Механическое управление: Переменная скорость – 1000-3000 об/мин. Постоянная скорость – 1800 и 3000 об/мин. Гарантия Стандартная: два года с даты изготовления. Избирательная:: пять лет с даты продажи (предоставляется по запросу). | Типичный вид двигателя Стандартное оборудование Маховик. Штампованный или литой по SAE5 кожух вентилятора зависит от модификации Впускной или выпускной коллекторы. Топливный фильтр. Рычаг декомпрессора. Руководство по эксплуатации. Подъемная петля (LV1). Дополнительное оборудование Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбрать спецификацию, которая соответствует его требованию. Пять лет гарантии от даты продажи (предоставляется по запросу). |

страница 1

LT и LV серия; технические данные двигателей

| Мощность переменной скорости и крутящий момент по ISO 3046 |
| --- |
| об/мин | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| LT1 | Продолжительная мощность | кВт | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 |
| LT1 | Мощность перегрузки | кВт | 2,1 | 3,3 | 4,0 | 4,4 | 5,5 | 6,2 |
| LV1 | Продолжительная мощность | кВт | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 6,7 |
| LV1 | Мощность перегрузки | кВт | 2,4 | 3,9 | 4,7 | 5,3 | 6,4 | 7,4 |
| LT1 | Крутящий момент мощности перегрузки | Н м |  | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 19,5 |
| LV1 | Крутящий момент мощности перегрузки | Н м | 22,7 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 24,4 | 20,0 |

| Расход топлива – 100% нагрузка на режиме продолжительной мощности |
| --- |
| об/мин | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| LT1 | л/ч | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
| LV1 | л/ч | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |

| Технические данные |
| --- |
|  | LT1 | LV1 |
| Впрыск топлива | Непосредственный |
| Количество цилиндров | 1 | 1 |
| Газообмен | Естественный |
| Направление вращения – смотреть со стороны маховика | Зависит от модификации |
| Диаметр цилиндра | мм | 82,55 | 85,73 |
| Ход | мм | 76,20 | 82,55 |
| Рабочий объем всех цилиндров | л | 0,4078 | 0,4765 |
| Степень сжатия | 16.4:1 | 16.2:1 |
| Объём масла заливаемого до уровня. | л | 1,3 | 1,3 |
| Вместимость топливного бака двигателя | л | 8,25/13,5 | 13,5 |
| Максимально допустимый момент на конце коленвала | кг | 68,0 | 68,0 |
| Давление смазочного масла – минимальное | МПа | 0,04 | 0,04 |

страница 2

LT и LV серия; технические данные двигателей

| Приблизительные размеры и вес LT1 LV1 LT1 LV1 Кожух вентилятора штампован-ный Кожух вентилятора литой Сухой вес кг 83 83 92 92 Длина (А) без топливного бака мм 354 358 359 359 Длина (А1) с топливным баком мм 404 398 403 403 Ширина (С) мм 371 394 424 424 Высота (В) мм 503 503 503 503 Иллюстрации являются ориентировочными и не должны использоваться для установочных целей | Формулировки характеристик - ISO 3046 1.Мощность при постоянной скорости – продолжительная работа (ICN) Мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала при атмосферном давлении 100 кПа, относительной влажности 30%, температуре входящего воздуха 25 оС и если двигатель обслуживается, и поддерживается в хорошем рабочем состоянии, используется топливо соответствующее BS EN 590 класса A1 или A2, смазочное масло соответствующее по качеству и вязкости спецификации рекомендованной фирмой Lister Petter Limited. 2.Мощность при постоянной скорости – мощность перегрузки (ICXN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего один час в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме продолжительной мощности, описанном в пункте 1. 3.Меняющаяся скорость – мощность прекращения подачи топлива, продолжительная работа (IFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при условии опреде- лённых в пункте 1, с ограничением подачи топлива так, чтобы мощность отключения топлива не могла быть превышена. 4.Меняющаяся скорость - мощность прекращения подачи топлива, крутящий момент (IOFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не пре-вышающего 1 часа в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на ре-жиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. 5.Уменьшение нагрузки Для нестандартных условий должны быть приме--нены соответствующие стандарты BS, ISO или DIN. Примечание: 1.Перегрузка возможна только полностью обкатан-ного двигателя. Это обычно достигается после 50 часов работы. 2. Номинальная мощность измеренная на маховике и расход топлива относятся к полностью обкатанному, недефорсированному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потребления мощности навесным и приводным оборудованием |
| --- | --- |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 3