| ® | . Серия Омега Диапазон мощности 134 - 275 кВт Скорости полной нагрузки 1500, 1800 об/мин |
| --- | --- |
| Для тяжелых режимов работы, радиатор охлаждения, выбросы соответствуют категории генераторных дизельных двигателей |
| Характеристики Спецификация Омега 100 –6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом. Омега 200 – 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Характеристика двигателя: Шесть цилиндров Турбонаддув или турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха Радиатор охлаждения Дизельное топливо Вращение против часовой стрелки, если смотреть на маховик Воздухоочиститель для тяжёлых режимов работы Электростартерный запуск 24 В Зарядный генератор 24 В, 35 А Конструктивные особенности: Конструкция для продолжительной работы при окружающей температуре до 52 оС. Интервалы обслуживания – 250 часов. Механическое и электрическое управление: постоянная скорость 1500/1800 об/мин. Внутренняя система вентиляции картера. Вспомогательное устройство холодного запуска. Выбросы: Соответствуют ЕВРО-2 Гарантия: Стандартная – два года с момента изготовления. Избирательная – пять лет от даты продажи (предоставляется по запросу). | Типичные особенности двигателя Стандартное оборудование: Маховик 14” по SAE Фланец картера маховика – SAE 1. Впускной и выхлопной коллекторы. Накручиваемый масляный фильтр. Накручиваемый топливный фильтр. Турбонаддув или турбонаддув с охлаждением воздуха. Опоры двигателя. Маслоохладитель. Руководство по эксплуатации. Варианты Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует его требованиям. Пять лет гарантии от даты продажи (предоставляется по запросу). |

Технические данные

|  | Омега 100 | Омега 200 |
| --- | --- | --- |
| Впрыск топлива | Прямой | Прямой |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Газообмен | Турбонаддув | Турбонаддув с охлаждением воздуха |
| Направление вращения – смотреть со стороны маховика | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки |
| Диаметр мм | 126 | 126 |
| Ход мм | 130 | 130 |
| Рабочий объем всех цилиндров л | 9,726 | 9,726 |
| Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
| Минимальная скорость полной нагрузки об/мин | 1500 | 1500 |
| Давление смазочного масла: среднее при 110 оС МПа | 0,35 | 0,35 |

Отличительные признаки	Типичное применение

| Жидкостное охлаждение |  |  | Генераторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы соответствуют ЕВРО-2 |  |  | Водяные насосы |  |
| Картер блочного типа |  |  | Комбинированное производство тепловой и электрической энергии |  |
| Впрыскивающий насос высокого давления BOSCH типа ‘P’ |  |  | Военная техника |  |
| Электрическое управление |  |  |  |  |
| Кованый стальной коленвал |  |  |  |  |

Мощность и крутящий момент по ISO 3046

| Мощность и расход топлива определенные по ISO 3046 | Формулировки характеристик - ISO 3046 1. Мощность при постоянной скорости – продол-жительная работа (ICN) Мощность в кВт, которую двигатель способен непрерыв-но развивать при заявленной скорости коленчатого вала при атмосферном давлении 100 кПа, относительной влажности 30 %, температуре входящего воздуха 25оС и если двигатель обслуживается, и поддерживается в хорошем рабочем состоянии, используется топливо соответствующее BS EN 590 класса A1 или A2, смазочное масло соответствующее по качеству и вязкости спецификации рекомендованной фирмой Lister Petter Limited. 2. Мощность при постоянной скорости – мощность перегрузки (ICXN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель спо-собен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего один час в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме продолжитель-ной мощности, описанном в пункте 1. 3. Меняющаяся скорость – постоянная мощность, продолжительная работа (IFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель спо-собен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при условии определённых в пункте 1, с лимитированием топлива так, чтобы мощность огра-ничения подачи топлива не могла быть превышена. 4. Меняющаяся скорость - мощность прекращения подачи топлива, пульсирующая работа (IOFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель спо-собен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего 1 ча-са в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. |
| --- | --- |
| Двигатели генераторного назначения |  |
| Омега 100 | 1500 об/мин | 1800 об/мин |  |
| Продолжительная мощность | кВт | 122 | 145 |  |
| Меняющаяся мощность | кВт | 134 | 160 |  |
| Удельный эффективный расход топлива | г/кВт·ч | 220 | 220 |  |
| Омега 200 | 1500 об/мин | 1800 об/мин |  |
| Продолжительная мощность | кВт | 202 | 250 |  |
| Меняющаяся мощность | кВт | 222 | 275 |  |
| Удельный эффективный расход топлива | г/кВт·ч | 203 | 208 |  |
|  |  |  |  | 5. Уменьшение нагрузки Для нестандартных условий должны быть применены соответствующие стандарты BS, ISO или DIN. Примечание: 1.Перегрузка возможна только полностью обкатан-ного двигателя. Это обычно достигается после 50 часов работы. 2. Номинальная мощность измеренная на маховике и расход топлива относятся к полностью обкатанному, недефорсированному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потребления мощности навесным и приводным оборудованием. |

Приблизительные вес и размеры

| Параметры | Единицы измерения | Омега 100 | Омега 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой вес, | кг | 850 | 880 |
| Длина (А), | мм | 1874 | 1938 |
| Высота (В), | мм | 1380 | 1660 |
| Ширина | мм | 855 | 855 |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: +7-86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений, и обязательств или ответственности

.