.

| ® | Серия ОМЕГА Омега 100 и 200 OWT6 1022, OWTA6 2022 Выходная мощность: 78 - 268 кВт Диапазон скорости полной нагрузки 1000 - 2200 об/мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельный двигатель переменной частоты вращения с турбонаддувом и охлаждением воздуха предназначенный для тяжёлых условий работы |  |  |  |
| Применим для: Транспортных средств Жидкостных насосов Когенерации Использования в армии |  |  |  |
| Основные характеристики: - Шесть цилиндров - Непосредственный впрыск - Турбонаддув (ОМЕГА 100) - Турбонаддув с охлаждением воздуха (ОМЕГА 200) - Радиаторное охлаждение (жидкостное охлаждение) - Дизельное топливо - Диапазон скорости 1000 – 2200 об/мин |  |  | Специальные атрибуты - Разработано для продолжительной работы при окружающей температуре до 52 °С. - Управление при всех скоростях. - Оборудование облегчения холодного запуска. - Интервалы обслуживания – 250 часов. |

страница 1

ОМЕГА серия; технические данные двигателей ОМЕГА 100 и 200 VS

Конструкция и оборудование

• Накручиваемый фильтр смазочного масла

• Накручиваемый топливный фильтр

• Воздушный фильтр 9,5” для тяжёлых условий

• Электростартер 24 B,   5,4 кВт

• Зарядный генератор 24 В,   35 А

• Топливный впрыскивающий насос высокого давления Bosch типа ‘P’

• Вращение против часовой стрелки (если смотреть на маховик)

• Маховик 14”  по SAE

• Картер маховика по SAE1

• Стальной кованый коленвал

• Система внутренней вентиляции картера

• Опоры двигателя

• Промежуточный охладитель воздуха наддува *

• Маслоохладитель

• Руководство по эксплуатации

Гарантия

• Стандартная: два года

• Избирательная: пять лет

*  Поставляется отдельно

| Технические данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OWT6 1022 | OWTА6 2022 |  |
| Впрыск топлива |  |  | Непосредственный | Непосредственный |  |
| Количество цилиндров |  |  | 6 | 6 |  |
| Газообмен |  |  | Турбонаддув | Турбонаддув с охлаждением воздуха |  |
| Направление вращения – смотреть со стороны маховика |  |  | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки |  |
| Диаметр цилиндра | мм |  | 126 | 126 |  |
| Ход | мм |  | 130 | 130 |  |
| Рабочий объем всех цилиндров | л |  | 9.726 | 9.726 |  |
| Степень сжатия |  |  | 15,5 : 1 | 17.0 : 1 |  |
| Минимальная скорость полной нагрузки |  | об/мин | 1500 | 1500 |  |
| Давление смазочного масла: среднее при 110 оС |  | МПа | 0,35 | 0,35 |  |

| Выходная мощность¹,крутящий момент и расход топлива по ISO 3046 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об/мин |  |  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| OWT6 1022 | Мощность ограничения топлива | кВт | 78 | 94 | 110 | 125 | 140 | 152 | 165 | 174 | 176 | 176 |
|  | Крутящий момент | Нм | 745 | 816 | 875 | 918 | 955 | 967 | 985 | 923 | 840 | 766 |
|  | Удельный эфф. расход топлива | г/кВт·ч | 220 | 218 | 217 | 215 | 212 | 215 | 217 | 224 | 227 | 232 |
| OWTА6 2022 | Мощность ограничения топлива | кВт | 123 | 169 | 183 | 196 | 209 | 223 | 235 | 252 | 262 | 268 |
|  | Крутящий момент | Нм | 1176 | 1449 | 1471 | 1441 | 1433 | 1416 | 1409 | 1340 | 1256 | 1167 |
|  | Удельный эфф. расход топлива | г/кВт·ч | 198 | 195 | 195 | 193 | 193 | 194 | 196 | 204 | 214 | 227 |

страница 2

ОМЕГА серия; технические данные двигателей ОМЕГА 100 и 200 VS

Мощностные формулировки по  ISO 8528-1

1. Номинальная мощность измеряется на конце маховика.

2. Номинальная мощность и расход топлива относятся к полностью обкатанному, недефорсированному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потребления мощности навесным и приводным оборудованием.

Условия определения мощности

Стандартные параметры двигателя соответствуют работе при условиях окружающей среды 25°C, 100 кПа

и 30% относительной влажности.

Основная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка). Нет никакого ограничения на ежегодные часы работы и 10% перегрузка допускается в течение 1 часа в 12 часов.

Резервная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного электроснабжения. Перегрузка не допускается.

| Содержание веществ в выхлопных газах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Компонент | Содержание (г/кВт ·ч) | Стандарт (г/кВт ·ч) | Стандарт по эмиссии |
| OWT6 1022 | NOx | 8,62 | 9,0 | Соответствует ЕВРО 1 |
|  | CO | 1,36 | 4,9 |  |
|  | HC | 0,33 | 1,23 |  |
|  | PT | 0,379 | 0,40 |  |
| OWTA6 2022 | NOx | 6,80 | 7,0 | Соответствует Евро 2 |
|  | CO | 0,73 | 4,0 |  |
|  | HC | 0,48 | 1,1 |  |
|  | PT | 0,142 | 1,15 |  |

| Приблизительные размеры и вес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | OWT6 | OWTA6 |  |
| Сухой вес, | кг | 850 | 850 |  |
| Длина (А), | мм | 1525 | 1525 |  |
| Высота (В), | мм | 965 | 965 |  |
| Ширина (С) | мм | 660 | 660 |  |
| Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева) |  |  |  |  |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 3