| ® | Серия СИГМА Двигатель генераторного назначения SIGMA 20 Номинальная мощность: 21,8 кВт Постоянная скорость: 1500 об/мин |
| --- | --- |

Дизельный двигатель генераторного назначения для тяжёлых условий

| Особые качества - Разработан для генераторных установок. - Интервалы обслуживания - 250 часов. - Система охлаждения предназначена для окружающей среды с температурой до 50 оС. Характеристика базового двигателя - Три цилиндра. - Дизельное топливо. - Непосредственный впрыск. - Жидкостное охлаждение. - Атмосферное наполнение цилиндров воздухом. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конструкция и оборудование - Стандартные масляный и топливный фильтры. - Электростартер 12 В. - Вращение левое (если смотреть на маховик). - Маховик 10” по SAE. - Картер маховика по SAE 3. - Радиатор с ограждением вентилятора. - Картер чугунный. - Топливная система с клапаном удаления воздуха. - Рядный топливный насос высокого давления. - Маховик с зубчатым венцом. - Воздушный фильтр. - Датчик низкого давления масла. - Накручиваемый фильтр смазочного масла - Топливные фильтры грубой и тонкой очистки. - Впускной и выпускной коллекторы. - Руководство по эксплуатации. - Комплект инструментов. Гарантия - Стандартная – один год со дня поставки. | Технические данные. SIGMA 20. Количество цилиндров; 3. Порядок работы (цилиндр №1 со стороны привода); 1 – 2 – 3. Впрыск топлива; Непосредственный. Наполнение цилиндров воздухом; Атмосферное. Направление вращения (смотреть на маховик); Левое. Диаметр цилиндра; мм; 91,44. Ход поршня; мм; 127,00. Рабочий объём всех цилиндров; л; 2,5. Степень сжатия; 18,5 : 1. Максимальная скорость вращения при полной нагрузке; об/мин; 1500. Скорость поршня; м/с; 6,35. Расход масла; максимум 0,3 % от расхода топлива. Страница 1 |

Серия СИГМА: технические данные двигателя генераторного назначения

| Размеры и вес |  |  |  |  | Выходная мощность * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина (A) | мм |  | 947 |  |  |  | SIGMA 20 |
| Высота (B) | мм |  | 785 |  | об/мин |  | 1500 |
| Ширина (C) | мм |  | 730 |  | Постоянная нагрузка | кВт | 21,8 |
| Сухой вес | кг |  | 340 |  | Меняющаяся нагрузка | кВт | 24,0 |
|  |  |  |  |  | Мощность двигателя по ISO 3046 Стандартные условия по ISO Атмосферное давление…………….… 100 кПа Относительная влажность………..…… 30 % Температура входящего воздуха…….. 25 оС Мощность при постоянной скорости: продолжительная мощность (ICN) |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность в кВт, которую двигатель способен постоянно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, определенная по выше указанному стандарту ISO на маховике без вентилятора радиатора или другой мощности, потребляемой дополнительным оборудова-нием, при условии, что двигатель правильно обслуживается и поддерживается в хорошем состоянии, а топливо соответствует BS EN 590 Класса A1 или A2, а смазочное масло соответствует дейст-вующей спецификации и вязкостной классификации рекомендован-ной Lister Petter к применению. |  |  |
| Расход топлива |  |  |  |  | Мощность при постоянной скорости: мощность перегрузки (ICXN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен перио-дически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего 1 часа в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с про-должительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. Уменьшение нагрузки Для нестандартных условий должны быть применены соответствующие стандарты BS, ISO или DIN. |  |  |
|  |  | SIGMA 20 |  |  |  |  |  |
| об/мин |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| л/ч при 100% мощности (продолжительная нагрузка) |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, кото-рая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева) |  |  |  |  | Примечание: 1. Мощность определена на фланце маховика. 2. Мощность относятся к полностью обкатанному, недефорсирован-ному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потреб-ления мощности навесным и приводным оборудованием. |  |  |
| Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru |  |  |  |  | UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk |  |  |

Фирма Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

Страница 2