| ® | Серия СИГМА Двигатель генераторного назначения SIGMA 25, SIGMA 30 Диапазон мощности: 25,0 – 30,9 кВт Постоянная скорость: 1500 об/мин |
| --- | --- |

Дизельный двигатель генераторного назначения для тяжёлых условий

| Особые качества Разработан для генераторных установок. Интервалы обслуживания - 250 часов. Система охлаждения предназначена для окружающей среды с температурой до 50 оС. . Характеристики базовых двигателей Три и четыре цилиндра. Дизельное топливо. Непосредственный впрыск. Жидкостное охлаждение. Атмосферное наполнение цилиндров воздухом. |  |
| --- | --- |
| Конструкция и оборудование Стандартные масляный и топливный фильтры. Электростартер 12 В. Вращение против хода часов (см. на маховик). Маховик 10” по SAE. Картер маховика по SAE 3. Радиатор с ограждением вентилятора. Картер чугунный. Топливная система с клапаном удаления воздуха. Рядный топливный насос высокого давления. Маховик с зубчатым венцом. Воздушный фильтр. Датчик низкого давления масла. Накручиваемый фильтр смазочного масла Топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Впускной и выпускной коллекторы. Руководство по эксплуатации. Комплект инструментов. Гарантия Стандартная – один год со дня поставки. | Технические данные SIGMA 25 SIGMA 30 Количество цилиндров 3 4 Порядок работы (цилиндр №1 со стороны привода) 1-2-3 1-3-4-2 Впрыск топлива Непосредственный Наполнение цилиндров воздухом Атмосферное Направление вращения (смотреть на маховик) Левое Диаметр цилиндра мм 105 Ход поршня мм 110 Рабочий объём всех цилиндров л 2,86 3,81 Степень сжатия 19 : 1 Максимальная скорость вращения при полной нагрузке об/мин 1500 Скорость поршня м/с 5,5 Расход масла максимум 0,3 % от расхода топлива Страница 1 |

Серия СИГМА: технические данные двигателя генераторного назначения

| Размеры и вес |  | Выходная мощность * |
| --- | --- | --- |
|  |  | SIGMA 25 | SIGMA 30 |  |  | SIGMA 25 | SIGMA 30 |
| Длина (A) | мм | 1025 | 1160 |  | об/мин | 1500 | 1500 |
| Высота (B) | мм | 810 | 970 |  | Постоянная нагрузка | кВт | 25,0 | 30,9 |
| Ширина (C) | мм | 730 | 730 |  | Меняющаяся нагрузка | кВт | 27,5 | 34,0 |
| Сухой вес | кг | 415 | 450 |  | Мощность двигателя по ISO 3046 Стандартные условия по ISO Атмосферное давление…………….… 100 кПа Относительная влажность………..…… 30 % Температура входящего воздуха…….. 25 оС Мощность при постоянной скорости: продолжительная мощность (ICN) Мощность в кВт, которую двигатель способен постоянно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, определенная по выше указанному стандарту ISO на маховике без вентилятора радиатора или другой мощности, потребляемой дополнительным оборудова-нием, при условии, что двигатель правильно обслуживается и поддерживается в хорошем состоянии, а топливо соответствует BS EN 590 Класса A1 или A2, а смазочное масло соответствует дейст-вующей спецификации и вязкостной классификации рекомендован-ной Lister Petter к применению. |
| Расход топлива |  | Мощность при постоянной скорости: мощность перегрузки (ICXN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен перио-дически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего 1 часа в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с про-должительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. Уменьшение нагрузки Для нестандартных условий должны быть применены соответствующие стандарты BS, ISO или DIN. |
|  | SIGMA 25 | SIGMA 30 |  |  |
| об/мин | 1500 | 1500 |  |  |
| л/ч при 100% мощности (продолжитель-ная нагрузка) | 6,6 | 8,2 |  |  |
| Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, кото-рая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева) |  | Примечание: 1. Мощность определена на фланце маховика. 2. Мощность относятся к полностью обкатанному, недефорсирован-ному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потреб-ления мощности навесным и приводным оборудованием. |
| Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru |  | UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk |

Фирма Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

Страница 2