| ® | . Серия LLD Диапазон мощности 5,9 – 43,5 кВА Частота 50 и 60 Гц, скорость вращения 1500, 1800 и 3000 об/мин |
| --- | --- |

Электрогенератор с двигателем жидкостного охлаждения и электронным модулем управления.

| Спецификация двигателя: - Lister Petter двух-, трёх- и четырёхцилин-дровый безнаддувный и Lister Petter че-тырёхцилиндровый турбонаддувный, с непосредственным впрыском, жидкост-ного охлаждения, дизельный двигатель. - Тропический радиатор с нагнетающим вентилятором и полной защитой. - Стандартные масляный и топливный фильтры. - Воздушный фильтр для тяжёлых условий работы. - Запуск электрический 12 В. - Топливный соленоид активизирующий к работе. - Зарядный генератор. - Промышленного типа глушитель выхло-па (только в открытом исполнении) Спецификация генератора: - Одноопорный бесщёточный генератор. - Стандартный полупроводниковый регу-лятор с 1,5% регулированием напряжения. - Изоляция ротора и статора класса «Н». - Класс защиты IP23 Стандартные особенности: - Двигатель и генератор соединены фланцами. - Рама собрана на стальных полозьях. - Цельный полипропиленовый топливный бак с указателем уровня. - Пульт управления содержит цифровой электронный модуль контроля двигателя. - Антивибрационное крепление. - 12 В кислотная стартерная батарея. - Аккумуляторные провода. - Руководство по эксплуатации - Электрические схемы. Дополнительное оборудование: - Комплект глушителя для жилых мест (только в открытом исполнении). - Комплект обслуживающего инструмента. - Шумопонижающий и защитный капот (не на открытом исполнении). - Ручное переключение выключателей. - Устройство контроля изоляции. - Капот щитового типа. | Номенклатура бесшумного ряда Номенклатура открытого ряда |
| --- | --- |

Максимальная и резервная выходная мощность

Бесшумный или открытый ряд

| Модель | Частота вращения, об/мин | Мощ-ность | Одна фаза, 50 Гц |  | Три фазы, 50 Гц |  |  | Одна фаза, 60 Гц |  | Три фазы, 60 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
| LLD95 | 1500,1800 | макс. | 5,9 | 5,9 | 7,7 | 6,2 |  | 7,3 | 7,3 | 9,4 | 7,5 |
|  |  | резерв. | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 6,8 |  | 8,1 | 8,1 | 10,3 | 8,3 |
| LLD135 | 3000 | макс. | 10,2 | 10,2 | 13,7 | 11,0 |  | не производится |  |  |  |
|  |  | резерв. | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 12,1 |  |  |  |  |  |
| LLD140 | 1500,1800 | макс. | 9,1 | 9,1 | 11,9 | 9,5 |  | 11,0 | 11,0 | 14,7 | 11,7 |
|  |  | резерв. | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 10,4 |  | 12,1 | 12,1 | 16,1 | 12,8 |
| LLD190 | 1500,1800 | макс. | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 12,8 |  | 15,3 | 15,3 | 17,5 | 14,0 |
|  |  | резерв. | 13,2 | 13,2 | 17,6 | 14,1 |  | 16,8 | 16,8 | 19,3 | 15,4 |
| LLD200 | 3000 | макс. | 15,4 | 15,4 | 20,3 | 16,3 |  | не производится |  |  |  |
|  |  | резерв. | 16,9 | 16,9 | 22,4 | 17,9 |  |  |  |  |  |
| LLD250 | 1500,1800 | макс. | 15,4 | 15,4 | 20,0 | 16,0 |  | 19,0 | 19,0 | 23,0 | 18,4 |
|  |  | резерв. | 17,0 | 17,0 | 22,0 | 17,6 |  | 20,9 | 20,9 | 25,3 | 20,2 |
| LLD275 | 3000 | макс. | 20,9 | 20,9 | 28,1 | 22,5 |  | не производится |  |  |  |
|  |  | резерв. | 23,0 | 23,0 | 30,9 | 24,8 |  |  |  |  |  |
| LLD400 | 3000 | макс. | не производится |  | 39,5 | 31,6 |  | не производится |  |  |  |
|  |  | резерв. |  |  | 43,5 | 34,8 |  |  |  |  |  |
| LLD410 | 1500,1800 | макс. | не производится |  | 30,0 | 24,0 |  | не производится |  | 36,0 | 28,8 |
|  |  | резерв. |  |  | 33,0 | 26,4 |  |  |  | 39,6 | 31,7 |

Все паспортные данные в соответствии с ISO 8528-1. Другие мощности возможны, за деталями обращайтесь к Lister Petter.

Коэффициент мощности: однофазных - 1.0; трехфазных - 0.8

Напряжение

|  | Одна фаза, 50 Гц | Три фазы, 50 ГЦ |  | Одна фаза, 60 Гц | Три фазы, 60 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольты | 220 – 230 – 240 | 380/220 400/230 – 415/240 |  | 220/110 230/115 – 240/120 | 220/127 230/133 |

Возможны 2 и 3 вывода однофазного напряжения с теми же выходными мощностями.  Другие напряжения возможны, за деталями обращайтесь к Lister Petter.

Приблизительный расход топлива

|  |  | литров/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | об/мин | Нагрузка 100% | Нагрузка 75% |
| LLD95 | 1500 | 1.9 | 1.5 |
|  | 1800 | 2.3 | 1.8 |
| LLD135 | 3000 | 3.9 | 3.1 |
| LLD140 | 1500 | 2.8 | 2.2 |
|  | 1800 | 3.4 | 2.7 |
| LLD190 | 1500 | 3.8 | 2.9 |
|  | 1800 | 4.6 | 3.6 |
| LLD200 | 3000 | 5.9 | 4.6 |
| LLD250 | 1500 | 4.9 | 3.7 |
|  | 1800 | 6.0 | 4.6 |
| LLD275 | 3000 | 7.8 | 6.1 |
| LLD400 | 3000 | 10.6 | 8.3 |
| LLD410 | 1500 | 8.6 | 6.3 |
|  | 1800 | 10.3 | 7.4 |

Описания режимов работы

Электрический запуск

Для местного контроля агрегата и дистанционного управления по двухпроводной цепи.

Стандартного вида система управления смонтирована на панели с виброизолирующими опорами и включает:

• блок управления, обеспечивающий местный и дистан-ционный контроль с цифровым выводом данных:

- напряжение генератора (L – L) и (L – N);

- ток генератора;

- частота тока на выходе;

- скорость двигателя, давление масла и температура двигателя;

- напряжение аккумуляторной батареи;

- счётчик часов работы двигателя;

• защитный выключатель при низком давлении масла, высокой температуре двигателя, повышеной или пониженной частоте вращения и после трёх неудачных попыток запуска;

• индикация неисправности зарядного устройства аккумулятора;

• кнопка аварийной остановки;

• ключ и автоматический выключатель цепи постоянного тока;

• автоматический выключатель нагрузки электроагрегата.

Автоматика сетевых аварий

Полностью автоматическое приведение в действие подключения нагрузки в случае аварии сетевого электроснабжения.

Всё необходимое для электрического запуска.

Кроме того, модуль контроля обеспечивает:

• таймер включения (заводская настройка) для задержки старта, для задержки переключения обратно на сеть и для задержки остановка с целью охлаждения двигателя.

• автоматическое зарядное устройство батареи обеспечивает необходимую ёмкость батареи в течение нерабочих периодов.

Отдельный настенный монтажный блок со следующим:

• монитор питающей электросети для контроля совокуп-ности операций.

• механическая и электрическая блокировка перемещения контакторов rated for the set output.

• индикации сетевых и агрегатных нагрузок.

.

Мощностные формулировки по  ISO 8528-1

Условия определения мощности

Стандартный параметры электроагрегата соответствуют

работе при условиях к окружающей среды 25°C, 100 кПа

и 30% относительной влажности.

Максимальная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии.

Нет никакого ограничения на ежегодные часы работы и 10% перегрузка

допускается в течение 1 часа в 12 часов.

Резервная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного

электроснабжения Перегрузка не допускается.

Приблизительные размеры

| X – открытый тип |  | Длина (А) |  | Ширина (В) |  | Высота (С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y – бесшумный тип |  | X | Y | X | Y | X | Y |
| LLD95 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 1143 |
| LLD135 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 1143 |
| LLD140 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 1143 |
| LLD190 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 1143 |
| LLD200 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 1143 |
| LLD250 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 1143 |
| LLD275 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 11.43 |
| LLD400 | мм | 1442 | 1693 | 715 | 743 | 984 | 11.43 |
| LLD410 | мм | Обратитесь к Lister Petter |  |  |  |  |  |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

Размеры, приведённые в этой брошюре, являются ориентировочными и не должны использоваться для установочных целей.