| ® | Серия АЛЬФА Генератор LLR LLR95(A), LLR140(A), LLR190(A), LLR 250(A) Диапазон мощности 5,6 – 21,9 кВА, 50 Гц, 1500 об/мин |
| --- | --- |

Электрогенератор с малообслуживаемым двигателем жидкостного охлаждения и электронным модулем управления.

| Возможность выбора: Дизельный двигатель Lister Petter серии АЛЬФА (2, 3 или 4 цилиндра) жидкостного охлаждения, с непосредственным впрыском. Безнаддувный или турбонаддувный. Открытое исполнение (LLR) или в шумопонижающем контейнере (LLRA). Конструкция и оборудование - Система управления с электронным цифровым модулем управления (функции см. на стр. 3). - Одноопорный, 2-х или 4-х полюсный бесщёточный генератор. - Стальной бак для 55 л моторного масла со смотровым люком - Стальная рама с гальваническим покрытием, с вырезами для вилочного погрузчика и с креплением масляного бака. - Антивибрационный монтаж на раму. - Стартерная батарея 12 В с проводами. - Механический регулятор. - Кнопка аварийной остановки (с фиксацией нажатого положения). - Вентилятор толкающего типа. - Руководство по эксплуатации. - Электрические схемы. - Неполнопоточный фильтр для тяжелых условий работы Агрегат открытого испонения - Смонтированный на двигателе глушитель шума выхлопа. | Агрегат шумопонижающего исполнения (LLRA) |
| --- | --- |
|  | Агрегат открытого исполнения (LLR) Агрегат шумопонижающего испонения - Шумопонижающий капот. - Встроенный глушитель шума выхлопа. - Центральная грузоподъёмная петля. - Внешняя кнопка аварийной остановки. страница 1 |

Серия АЛЬФА: технические данные электрогенератора жидкостного охлаждения LLR

Вспомогательное оборудование двигателя

- Воздушный фильтр для тяжёлых режимов работы.

- Масляный и топливный фильтры для тяжёлых режимов работы.

- Топливоподкачивающий насос.

- Электрический запуск 12В.

Спецификация генератора

- Одноопорный, 4-х полюсный, бесщеточный генератор.

- Полупроводниковый регулятор с ±1,5% регулировкой напряжения по стандарту.

- Изоляция ротора и статора класса «Н».

- Класс защиты IP23.

Дополнительное оборудование

- Для агрегата открытого исполнения встроенный глушитель шума (не для агрегата в шумопонижающем исполне-нии).

- Комплект шумопонижающего капота (содержит глушитель для жилых мест) для применения только к агрегатам с электрическим запуском открытого исполнения.

- Комплект обслуживающего инструмента.

Панель управления

Все LLR и LLRA агрегаты оснащены панелями управления, установленными на виброгасящих опорах, со следующими отличительными элементами:

- Электронный цифровой модуль управ-ления с функцией мониторинга/управле-ния и предупредительной индикацией.

- Автоматическое защитное отключение.

- Кнопка аварийной остановки (фиксируе-мого типа).

- Автоматический выключатель выходной цепи переменного тока с защитой от пре-вышения тока.

- Ключ управления цепью постоянного тока с автоматическим выключателем при перегрузке.

Цифровые индикаторы модуля управления

- Напряжение генератора (фаза-фаза и фаза-нейтраль).

- Ток генератора (каждая фаза показана отдельно).

- Частота тока.

- Скорость двигателя.

- Давление моторного масла

- Температура охлаждающей жидкости.

- Напряжение стартерной батареи.

- Счётчик времени работы двигателя.

- Модуль управления имеет индикаторы:

- Превышение скорости/недобор скорости.

- Аварийная остановка.

- Давление моторного масла.

- Температура двигателя.

- Неудачный запуск.

- Отсутствие зарядки стартерной батареи.

Автоматическая остановки происходит при:

- Низком давлении моторного масла.

- Высокой температуре двигателя.

- Превышении скорости/недоборе скорости.

- Трёх неудачных попытках запуска.

Агрегаты с ручным/дистанционным запуском

Эти агрегаты легко переключаются на ручное или дистанционное автоматическое оперирование:

- Ручное оперирование осуществляется нажатием кнопок СТАРТ (START) и СТОП (STOP) на модуле управления.

- Дистанционное оперирование осуществляется подсоединением 2-х проводной цепи к соответст- вующим выводам на модуле управления и переключением его на режим АВТОМАТ (AUTO).

Блок автоматики сетевых отключений

В случае отключения сети генераторный агрегат будет автоматически подключен к электрической нагрузке. В дополнение к стандартной комплекта-ции блок автоматики сетевых отключений имеет:

- Смонтированный на стене щит управления функциями автоматики сетевых отключений.

- Таймер модуля управления цепями агрегата для задержки запуска, задержки обратного подключения к сети и задержки остановки двигателя для обеспечения его остывания.

- Полупроводниковое автоматическое зарядное устройство стартерной батареи, которое поддерживает её ёмкость в нерабочие периоды.

Особенности монтируемого на стену щита:

- Блок слежения за сетью для управления операциями агрегата.

- Контактор переключения нагрузки, замыкаемый механически или электрически (номинальный для выпускаемых агрегатов).

- Индикатор сеть-нагрузка или агрегат-нагрузка.

страница 2

Серия АЛЬФА: технические данные электрогенератора жидкостного охлаждения LLR

Выходная мощность по ИСО 8528-1

| 50 Гц,1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность | Одна фаза 220 В 230 В 240 В |  | Три фазы, 380/220 В 400/230 В 415/240 В |  |
|  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
| LLD95 (A) | 1500 | основная | 5,6 | 5,6 | 7,0 | 5,6 |
|  |  | резервная | 6,1 | 6,1 | 7,6 | 6,1 |
| LLD140 (A) | 1500 | основная | 8,7 | 8,7 | 10,9 | 8,7 |
|  |  | резервная | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 9,6 |
| LLD190 (A) | 1500 | основная | 12,2 | 12,2 | 15,0 | 12,0 |
|  |  | резервная | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 13,2 |
| LLD250 (A) | 1500 | основная | 15,4 | 15,4 | 20,0 | 16,0 |
|  |  | резервная | 17,0 | 17,0 | 21,9 | 17,6 |

| Периоды замены масла |  |  |
| --- | --- | --- |
| LLR 95 (A) 50 Гц работающий без персонала |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |
| LLR 140 (A) 50 Гц работающий без персонала |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |
| LLR 190 (A) 50 Гц работающий без персонала |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |
| LLR 250 (A) 50 Гц работающий без персонала |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |

| Звуковое давление 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шум агрегата при 75% нагрузки на удалении 7 м |  |  |
| 50 Гц, 1500 об/мин |  |  |
| LPW2/3 | LPW4 | LPWT4 |
| 64 дБА | 65 дБА | 62 дБА |

1. Для определения мощности см. стр. 4. Коэффициент мощности: однофазных – 1,0; трехфазных – 0,8. Другие напряжения возможны по запросу. Выходная мощность получена со стандартным Lister Petter генератором (см. стр. 2).

2. Выходная однофазная мощность при использовании с LPWT4 генератора Mecc Alte.

3. В соответствии с Европейской Директивой по шуму 2001/14/EC.

| Приблизительный расход топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| л/ч |  |  | 50 Гц |
| Агрегат | Двигатель | Нагрузка | 1500 об/мин |
| LLD 95(A) | LPW2 | 100% | 1,9 |
|  |  | 75% | 1,5 |
| LLD 140(A) | LPW3 | 100% | 2,8 |
|  |  | 75% | 2,2 |
| LLD 190(A) | LPW4 | 100% | 3,8 |
|  |  | 75% | 2,9 |
| LLD 250(A) | LPWT4 | 100% | 4,9 |
|  |  | 75% | 3,7 |

Расшифровка цветовой кодировки

| Полное соответствие законодательству ЕВРО 3А, США Тир 4 и Индии GSR 448(E) |  |
| --- | --- |
| Полное соответствие законодательству ЕВРО 3А, и Индии GSR 448(E) |  |
| Соответствие только законодательству США Тир 4. |  |
| Соответствие только законодательству ЕВРО 3А. |  |

N/D – нет данных, доступных для публикации. Пожалуйста узнайте у вашего дистрибьютора.

страница 3

Серия АЛЬФА: технические данные электрогенератора жидкостного охлаждения LLR

| Приблизительные размеры |  |  |  |  | Определение мощности по ISO 8528-1 Мощности определены в соответствии с ИСО 8528-1. Коэффициент мощности: однофазных – 1,0; трёх-фазных – 0,8. Другие напряжения возможны по запросу. Условия определения мощности Стандартные параметры электроагрегата соответ-ствуют работе при условиях к окружающей среды 25°C, 100 кПа и 30% относительной влажности. Максимальная мощность Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии. Нет никакого ограничения на ежегодные часы рабо-ты и 10% перегрузка допускается в течение 1 часа в 12 часов. Резервная мощность Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного электроснабжения. Перегрузка не допускается. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытое исполнение |  |  | только LLR 250 |  |
|  | Длина (А) | мм | 1442 | 1442 |  |
|  | Ширина (В) | мм | 715 | 715 |  |
|  | Высота (С) | мм | 997 | 1075 |  |
|  | Шумоснижающее исполнение |  |  |  |  |
|  | Длина (А) | мм | 1442 | 1442 |  |
|  | Ширина (В) | мм | 715 | 715 |  |
|  | Высота (С) | мм | 997 | 1075 |  |

| Вес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открытое исполнение |  |  |  | Шумоснижающее исполнение |  |  |  |
|  |  | LLR95 | LLR140 | LLR190 | LLR250 | LLR95A | LLR140A | LLR190A | LLR250A |
| Сухой вес | кг | 396 | 417 | 456 | 466 | 500 | 540 | 580 | 590 |

Широкий диапазон вариантов позволяет Вам выбирать спецификацию, которая соответствует вашим требованиям. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter дистрибутору (смотрите адрес ниже слева).

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 8635-234291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 4