| ® | Серия АЛЬФА Генератор LLR LLR95(A), LLR140(A), LLR190(A), LLR 250(A) Диапазон мощности 5,6 – 21,9 кВА, 50 Гц, 1500 об/мин |
| --- | --- |

Электрогенератор с малообслуживаемым двигателем жидкостного охлаждения и электронным модулем управления.

| Возможность выбора: Дизельный двигатель Lister Petter серии АЛЬФА (2, 3 или 4 цилиндра) жидкостного охлаждения, с непосредственным впрыском. Безнаддувный или турбонаддувный. Открытое исполнение (LLR) или в шумопонижающем контейнере (LLRA). Конструкция и оборудование Система управления с электронным цифровым модулем управления (функции см. на стр. 3). Одноопорный, 2-х или 4-х полюсный бесщёточный генератор. Стальной бак для 55 л моторного масла со смотровым люком Стальная рама с гальваническим покрытием, с вырезами для вилочного погрузчика и с креплением масляного бака. Антивибрационный монтаж на раму. Стартерная батарея 12 В с проводами. Механический регулятор. Кнопка аварийной остановки (с фиксацией нажатого положения). Вентилятор толкающего типа. Руководство по эксплуатации. Электрические схемы. Неполнопоточный фильтр для тяжелых условий работы Агрегат открытого испонения Смонтированный на двигателе глушитель шума выхлопа. | Агрегат шумопонижающего исполнения (LLRA) |
| --- | --- |
|  | Агрегат открытого исполнения (LLR) Агрегат шумопонижающего испонения Шумопонижающий капот. Встроенный глушитель шума выхлопа. Центральная грузоподъёмная петля. Внешняя кнопка аварийной остановки. страница 1 |

Серия АЛЬФА: технические данные электрогенератора жидкостного охлаждения LLR

Вспомогательное оборудование двигателя

- Воздушный фильтр для тяжёлых режимов работы.

- Масляный и топливный фильтры для тяжёлых режимов работы.

- Топливоподкачивающий насос.

- Электрический запуск 12В.

Спецификация генератора

- Одноопорный, 4-х полюсный, бесщеточный генератор.

- Полупроводниковый регулятор с ±1,5% регулировкой напряжения по стандарту.

- Изоляция ротора и статора класса «Н».

- Класс защиты IP23.

Дополнительное оборудование

- Для агрегата открытого исполнения встроенный глушитель шума (не для агрегата в шумопонижающем исполне-нии).

- Комплект шумопонижающего капота (содержит глушитель для жилых мест) для применения только к агрегатам с электрическим запуском открытого исполнения.

- Комплект обслуживающего инструмента.

Панель управления

Все LLR и LLRA агрегаты оснащены панелями управления, установленными на виброгасящих опорах, со следующими отличительными элементами:

- Электронный цифровой модуль управ-ления с функцией мониторинга/управле-ния и предупредительной индикацией.

- Автоматическое защитное отключение.

- Кнопка аварийной остановки (фиксируе-мого типа).

- Автоматический выключатель выходной цепи переменного тока с защитой от пре-вышения тока.

- Ключ управления цепью постоянного тока с автоматическим выключателем при перегрузке.

Цифровые индикаторы модуля управления

- Напряжение генератора (фаза-фаза и фаза-нейтраль).

- Ток генератора (каждая фаза показана отдельно).

- Частота тока.

- Скорость двигателя.

- Давление моторного масла

- Температура охлаждающей жидкости.

- Напряжение стартерной батареи.

- Счётчик времени работы двигателя.

- Модуль управления имеет индикаторы:

- Превышение скорости/недобор скорости.

- Аварийная остановка.

- Давление моторного масла.

- Температура двигателя.

- Неудачный запуск.

- Отсутствие зарядки стартерной батареи.

Автоматическая остановки происходит при:

- Низком давлении моторного масла.

- Высокой температуре двигателя.

- Превышении скорости/недоборе скорости.

- Трёх неудачных попытках запуска.

Агрегаты с ручным/дистанционным запуском

Эти агрегаты легко переключаются на ручное или дистанционное автоматическое оперирование:

- Ручное оперирование осуществляется нажатием кнопок СТАРТ (START) и СТОП (STOP) на модуле управления.

- Дистанционное оперирование осуществляется подсоединением 2-х проводной цепи к соответст- вующим выводам на модуле управления и переключением его на режим АВТОМАТ (AUTO).

Блок автоматики сетевых отключений

В случае отключения сети генераторный агрегат будет автоматически подключен к электрической нагрузке. В дополнение к стандартной комплекта-ции блок автоматики сетевых отключений имеет:

- Смонтированный на стене щит управления функциями автоматики сетевых отключений.

- Таймер модуля управления цепями агрегата для задержки запуска, задержки обратного подключения к сети и задержки остановки двигателя для обеспечения его остывания.

- Полупроводниковое автоматическое зарядное устройство стартерной батареи, которое поддерживает её ёмкость в нерабочие периоды.

Особенности монтируемого на стену щита:

- Блок слежения за сетью для управления операциями агрегата.

- Контактор переключения нагрузки, замыкаемый механически или электрически (номинальный для выпускаемых агрегатов).

Индикатор сеть-нагрузка или агрегат-нагрузка.

страница 2

Серия АЛЬФА: технические данные электрогенератора жидкостного охлаждения LLR

Выходная мощность по ИСО 8528-1

| 50 Гц,1500 об/мин |
| --- |
| Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность | Одна фаза 220 В 230 В 240 В | Три фазы, 380/220 В 400/230 В 415/240 В |
|  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
| LLD95 (A) | 1500 | основная | 5,6 | 5,6 | 7,0 | 5,6 |
|  |  | резервная | 6,1 | 6,1 | 7,6 | 6,1 |
| LLD140 (A) | 1500 | основная | 8,7 | 8,7 | 10,9 | 8,7 |
|  |  | резервная | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 9,6 |
| LLD190 (A) | 1500 | основная | 12,2 | 12,2 | 15,0 | 12,0 |
|  |  | резервная | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 13,2 |
| LLD250 (A) | 1500 | основная | 15,4 | 15,4 | 20,0 | 16,0 |
|  |  | резервная | 17,0 | 17,0 | 21,9 | 17,6 |

| Периоды замены масла |
| --- |
| LLR 95 (A) 50 Гц работающий без персонала |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |
| LLR 140 (A) 50 Гц работающий без персонала |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |
| LLR 190 (A) 50 Гц работающий без персонала |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |
| LLR 250 (A) 50 Гц работающий без персонала |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1800 |
| Период обслуживания, ч | 2000 | 2000 |

| Звуковое давление 3 |
| --- |
| Шум агрегата при 75% нагрузки на удалении 7 м |
| 50 Гц, 1500 об/мин |
| LPW2/3 | LPW4 | LPWT4 |
| 64 дБА | 65 дБА | 62 дБА |

1. Для определения мощности см. стр. 4. Коэффициент мощности: однофазных – 1,0; трехфазных – 0,8. Другие напряжения возможны по запросу. Выходная мощность получена со стандартным Lister Petter генератором (см. стр. 2).

2. Выходная однофазная мощность при использовании с LPWT4 генератора Mecc Alte.

3. В соответствии с Европейской Директивой по шуму 2001/14/EC.

| Приблизительный расход топлива |
| --- |
| л/ч | 50 Гц |
| Агрегат | Двигатель | Нагрузка | 1500 об/мин |
| LLD 95(A) | LPW2 | 100% | 1,9 |
|  |  | 75% | 1,5 |
| LLD 140(A) | LPW3 | 100% | 2,8 |
|  |  | 75% | 2,2 |
| LLD 190(A) | LPW4 | 100% | 3,8 |
|  |  | 75% | 2,9 |
| LLD 250(A) | LPWT4 | 100% | 4,9 |
|  |  | 75% | 3,7 |

Расшифровка цветовой кодировки

| Полное соответствие законодательству ЕВРО 3А, США Тир 4 и Индии GSR 448(E) |  |
| --- | --- |
| Полное соответствие законодательству ЕВРО 3А, и Индии GSR 448(E) |  |
| Соответствие только законодательству США Тир 4. |  |
| Соответствие только законодательству ЕВРО 3А. |  |

N/D – нет данных, доступных для публикации. Пожалуйста узнайте у вашего дистрибьютора.

страница 3

Серия АЛЬФА: технические данные электрогенератора жидкостного охлаждения LLR

| Приблизительные размеры | Определение мощности по ISO 8528-1 Мощности определены в соответствии с ИСО 8528-1. Коэффициент мощности: однофазных – 1,0; трёх-фазных – 0,8. Другие напряжения возможны по запросу. Условия определения мощности Стандартные параметры электроагрегата соответ-ствуют работе при условиях к окружающей среды 25°C, 100 кПа и 30% относительной влажности. Максимальная мощность Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии. Нет никакого ограничения на ежегодные часы рабо-ты и 10% перегрузка допускается в течение 1 часа в 12 часов. Резервная мощность Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного электроснабжения. Перегрузка не допускается. |
| --- | --- |
|  | Открытое исполнение | только LLR 250 |  |
|  | Длина (А) | мм | 1442 | 1442 |  |
|  | Ширина (В) | мм | 715 | 715 |  |
|  | Высота (С) | мм | 997 | 1075 |  |
|  | Шумоснижающее исполнение |  |  |
|  | Длина (А) | мм | 1442 | 1442 |  |
|  | Ширина (В) | мм | 715 | 715 |  |
|  | Высота (С) | мм | 997 | 1075 |  |

| Вес |
| --- |
|  | Открытое исполнение | Шумоснижающее исполнение |
|  | LLR95 | LLR140 | LLR190 | LLR250 | LLR95A | LLR140A | LLR190A | LLR250A |
| Сухой вес | кг | 396 | 417 | 456 | 466 | 500 | 540 | 580 | 590 |

Широкий диапазон вариантов позволяет Вам выбирать спецификацию, которая соответствует вашим требованиям. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter дистрибутору (смотрите адрес ниже слева).

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 8635-234291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 4