.

| ® | Серия ГАММА Генераторы LLG LLG 50, LLG 70, LLG 100, LLG 110, LLG 140 50 Гц, 1500 об/мин Основная выходная мощность: 45 – 125 кВА Резервная выходная мощность: 50 – 138 кВА |
| --- | --- |

Электрогенератор жидкостного охлаждения с электронным модулем управления

| Специальные атрибуты Низкий расход топлива. Защита от короткого замыкания Лёгкое обслуживание. Конструкция - Дизельный двигатель Lister Petter серии ГАММА - Одноопорный, 4-х полюсный, бесщёточный генератор Leroy Somer - Система управления с электронным цифровым модулем управления (см. стр.3) - Возможность выбора ручного/дистанционного запуска и режима работы АВР. - Встроенный топливный бак: 300 л для LLG 50 и LLG 70, 400 л для всех остальных моделей. | - Кнопка аварийной остановки (с фиксатором) - Подъёмная петля - Стальная рама - Механический или электрический регулятор - Выходное напряжение 380/220 В - 12В или 24В - Аккумуляторные провода - Установка на антивибрационные опоры - Смонтированный выхлопной глушитель - Cильфон на выхлопной трубе - Вентилятор толкающего типа - Руководство по эксплуатации - Комплект инструмента для обслуживания |
| --- | --- |

страница 1

ГАММА серия; технические данные электрогенератора открытого исполнения

| Выходная мощность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Двигатель | Мощность | Три фазы, 50 Гц, 1500 об/мин |  |
|  |  |  | кВА | кВт |
| LLG 50 | GW4 | основная | 45 | 36 |
|  |  | резервная | 50 | 40 |
| LLG 70 | GWT4 | основная | 63 | 50 |
|  |  | резервная | 69 | 55 |
| LLG 100 | GWT6-1A | основная | 90 | 72 |
|  |  | резервная | 100 | 80 |
| LLG 110 | GWT6-2A | основная | 100 | 80 |
|  |  | резервная | 110 | 88 |
| LLG 140 | GWTA6 | основная | 125 | 100 |
|  |  | резервная | 138 | 110 |
| Коэффициент мощности: 0,8. Напряжения 380В / 220В, три фазы, четыре вывода. |  |  |  |  |

Мощностные формулировки по  ISO 8528-1

Все паспортные данные в соответствии с ISO 8528-1. Выходная мощность основана на оптимальном изготовлении генератора для агрегата. Генераторный агрегат, изготовленный с генератором переменного тока другого изготовителя, может не достигать выше указанных значений.

Условия определения мощности

Стандартные параметры электроагрегата соответствуют работе при условиях окружаю-щей среды: температура - 25 °C, давление - 100 кПа и относительная влажность - 30%.

Основная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии.

Нет никакого ограничения на ежегодные часы работы и 10% перегрузка допускается в течение 1 часа в 12 часов.

Резервная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного электроснабжения. Перегрузка не допускается.

| Приблизительный расход топлива |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | Двигатель | л/ч при 100% нагрузке 50 Гц, 1500 об/мин |
| LLG 50 | GW4 | 12 |
| LLG 70 | GWT4 | 15 |
| LLG 100 | GWT6-1A | 21 |
| LLG 110 | GWT6-2A | 24 |
| LLG 140 | GWTA6 | 29 |

страница 2

ГАММА серия; технические данные электрогенератора открытого исполнения

Дополнительное оборудование

- Устройство автоматического включения резерва  (стандартно с АВР).

- Зарядное устройство генератора.

Спецификация двигателя

- Дизельный двигатель серии ГАММА.

- Четыре или шесть цилиндров.

- Жидкостное охлаждение.

- Непосредственный впрыск.

- LLG 50: безнаддувный (двигатель GW4).

- LLG 70, LLG 100, LLG110: турбонаддув-ные (двигатели GWT4, GWT6).

- LLG140: турбонаддувный с охлаждением (двигатель GWTA6).

- Циклонный воздушный фильтр сухого типа.

- Стандартные топливный и масляный фильтры.

- Топливоподкачивающий насос.

- Запуск в работу топливным соленоидом.

- Система электрического 12В запуска с генератором зарядки батареи (24В по заказу).

Спецификация генератора

- Leroy Somer

- Одноопорный, 4-х полюсный, бесщеточный.

- Полупроводниковый регулятор с ±1,5% регулированием напряжения.

- Изоляция ротора и статора класса «Н».

- Класс защиты IP23.

Варианты режимов работы

Автономный режим

- Работа в изоляции.

- Способность противостоять снижению напряже-ния внутренних батарей в нерабочие периоды.

- Защитное реле задержки, активизирующееся в момент ручного запуска и действующее короткое время впоследствии (предотвращает сигнал тревоги/автоматическое отключение).

- Предупреждение о неисправности зарядки (контроль вывода WL зарядного генератора).

Модуль управления Deepsea 5110 имеет

- Трёхпозиционный ключ управления запуском/ос-тановкой, смонтированный на передней панели.

- Электронный контрольный дисплей с индика-цией неисправности/сигналом тревоги.

- Кнопку экстренной остановки.

- Автоматическое выключение при ограничиваю-щих условиях, включающих: слишком низкое давление масла, слишком высокая температура двигателя, повышенная скорость.

- Вспомогательный выключатель

Режим Automatic Mains Failure (AMF)

- Смонтированный на стене контакторный щит активирующий генераторный агрегат в случае прекращения подачи электроэнергии от сети.

- Способность противостоять снижению напряже-ния внутренних батарей в нерабочие периоды.

- Защитное реле задержки, активизирующееся в момент ручного запуска и действующее короткое время впоследствии (предотвращает сигнал тревоги/автоматическое отключение).

- Предупреждение о неисправности зарядки (контроль вывода WL зарядного генератора).

Модуль управления COMAP IG-CU имеет

- Трёхпозиционный ключ управления запуском/ос-тановкой, смонтированный на передней панели.

- Индикация неисправностей.

- Светодиодная индикация неполадок двигателя.

- Автоматическое выключение при ограничиваю-щих условиях, включающих: слишком низкое давление масла, слишком высокая температура двигателя, повышенная скорость.

- Вспомогательный выключатель

страница 3

ГАММА серия; технические данные электрогенератора открытого исполнения

| Приблизительный вес и размеры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДЕЛИ |  | LLG 50 | LLG 70 | LLG 100 | LLG 110 | LLG 140 |
| Сухой вес | кг | 802 | 802 | 1043 | 1095 | 1175 |
| Длина (А) | мм | 1900 | 1900 | 2103 | 2103 | 2289 |
| Ширина (В) | мм | 710 | 710 | 820 | 820 | 820 |
| Высота (С) | мм | 1300 | 1300 | 1347 | 1347 | 1380 |

Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева) Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: +7-8635-234291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru; UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk. Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 4