| ® | Серия ОМЕГА Генераторы LLO 100, LLO 200 (50 Гц) Основная выходная мощность: 100 - 225 кВА Резервная выходная мощность: 110 - 248 кВА |
| --- | --- |

| Спецификация двигателя: Радиатор тропического исполнения с выбрасывающим вентилятором и полной защитой. Стандартные масляный и топливный фильтры. Воздухоочиститель для тяжелых условий работы. Электростартер с напряжением 24 В. Запуск в работу топливным соленоидом. Генератор зарядки батарей на 32 А. Глушитель выхлопа промышленного типа. Спецификация генератора: Одноопорный бесщеточный генератор. Полупроводниковый регулятор с ±1,5% регулированием напряжения. Изоляция ротора и статора класса «Н». Класс защиты IP22. Стандартные особенности: Двигатель и генератор соединены фланцами. Рама собрана на стальных полозьях. Пульт управления содержит цифровой электронный модуль контроля двигателя. Антивибрационное крепление. Кислотная стартерная батарея 24 В. Аккумуляторные провода. Руководство по эксплуатации. Электрические схемы подключений. Дополнительное оборудование: Комплект глушителя. Комплект инструмента для обслуживания. Ручное переключение выключателей. Устройство контроля изоляции. | Внешний вид генератора Номенклатура генераторов: LLO 100 – генераторная установка с 6-ти цилиндровым турбонаддувным дизельным двигателем. LLO 200 – генераторная установка с 6-ти цилиндровым турбонаддувным дизельным двигателем, оснащённый охладителем воздуха. |
| --- | --- |

Основная и резервная выходные мощности

| Модель | Частота | Мощность | кВА | кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLO 100/100 | 50 Гц 1500 об/мин | Основная | 100 | 80 | 380/220 400/230 415/240 |
|  |  | Резервная | 110 | 88 |  |
| LLO 100/125 |  | Основная | 125 | 100 |  |
|  |  | Резервная | 137.5 | 110 |  |
| LLO 100/150 |  | Основная | 150 | 120 |  |
|  |  | Резервная | 165 | 132 |  |
| LLO 200/175 |  | Основная | 175 | 140 |  |
|  |  | Резервная | 193 | 154 |  |
| LLO 200/200 |  | Основная | 200 | 160 |  |
|  |  | Резервная | 220 | 176 |  |
| LLO 200/225 |  | Основная | 225 | 180 |  |
|  |  | Резервная | 248 | 198 |  |

Все паспортные данные в соответствии с ISO 8528-1.

Другие мощности возможны, за деталями обращайтесь к Lister Petter.

Коэффициент мощности: 0.8

Описание режимов работы

Электрический запуск

Для местного контроля агрегата и дистанционного управления по двухпроводной цепи.

Стандартного вида система управления смонтирована на панели с виброизолирующими опорами и включает:

• блок управления, обеспечивающий местный и дистан-ционный контроль с цифровым выводом данных:

- напряжение генератора (L – L) и (L – N);

- ток генератора;

- частота тока на выходе;

- скорость двигателя, давление масла и температура двигателя;

- напряжение аккумуляторной батареи;

- счётчик часов работы двигателя;

• защитный выключатель при низком давлении масла, высокой температуре двигателя, повышенной или пониженной частоте вращения и после трёх неудачных попыток запуска;

• индикация неисправности зарядного устройства аккумулятора;

• кнопка аварийной остановки;

• ключ и автоматический выключатель цепи постоянного тока;.

• автоматический выключатель нагрузки электроагрегата.

Автоматика сетевых аварий

Полностью автоматическое приведение в действие подключения нагрузки в случае аварии сетевого электроснабжения.

Всё необходимое для электрического запуска.

Кроме того, модуль контроля обеспечивает:

• таймер включения (заводская настройка) для задержки старта, для задержки переключения обратно на сеть и для задержки остановка с целью охлаждения двигателя.

• автоматическое зарядное устройство батареи обеспечивает необходимую ёмкость батареи в течение нерабочих периодов.

Отдельный настенный монтажный блок со следующим:

• монитор питающей электросети для контроля совокуп-ности операций.

• механическая и электрическая блокировка перемещения контакторов rated for the set output.

• индикации сетевых и агрегатных нагрузок.

Мощностные формулировки по  ISO 8528-1

Условия определения мощности

Стандартный параметры электроагрегата соответствуют

работе при условиях к окружающей среды 25°C, 100 кПа

и 30% относительной влажности.

Основная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии.

Нет никакого ограничения на ежегодные часы работы и 10% перегрузка

допускается в течение 1 часа в 12 часов.

Резервная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного

электроснабжения. Перегрузка не допускается.

Приблизительные размеры и вес

|  |  | Омега LLO 100 | Омега LLO 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес общий | кг | 1800 | 2100 |
| Длина (А) | мм | 2520 | 2790 |
| Высота (В) | мм | 1550 | 1600 |
| Ширина | мм | 870 | 870 |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

Размеры, приведённые в этой брошюре, являются ориентировочными и не должны использоваться для установочных целей.