| ® | Серия ОМЕГА Генераторы LLO 100, LLO 200 (50 Гц) Основная выходная мощность: 100 - 225 кВА Резервная выходная мощность: 110 - 248 кВА |
| --- | --- |

| Спецификация двигателя: - Радиатор тропического исполнения с выбрасывающим вентилятором и полной защитой. - Стандартные масляный и топливный фильтры. - Воздухоочиститель для тяжелых условий работы. - Электростартер с напряжением 24 В. - Запуск в работу топливным соленоидом. - Генератор зарядки батарей на 32 А. - Глушитель выхлопа промышленного типа. Спецификация генератора: - Одноопорный бесщеточный генератор. - Полупроводниковый регулятор с ±1,5% регулированием напряжения. - Изоляция ротора и статора класса «Н». - Класс защиты IP22. Стандартные особенности: - Двигатель и генератор соединены фланцами. - Рама собрана на стальных полозьях. - Пульт управления содержит цифровой электронный модуль контроля двигателя. - Антивибрационное крепление. - Кислотная стартерная батарея 24 В. - Аккумуляторные провода. - Руководство по эксплуатации. - Электрические схемы подключений. Дополнительное оборудование: - Комплект глушителя. - Комплект инструмента для обслуживания. - Ручное переключение выключателей. - Устройство контроля изоляции. | Внешний вид генератора Номенклатура генераторов: - LLO 100 – генераторная установка с 6-ти цилиндровым турбонаддувным дизельным двигателем. - LLO 200 – генераторная установка с 6-ти цилиндровым турбонаддувным дизельным двигателем, оснащённый охладителем воздуха. |
| --- | --- |

Основная и резервная выходные мощности

| Модель | Частота | Мощность | кВА | кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLO 100/100 | 50 Гц 1500 об/мин | Основная | 100 | 80 | 380/220 400/230 415/240 |
|  |  | Резервная | 110 | 88 |  |
| LLO 100/125 |  | Основная | 125 | 100 |  |
|  |  | Резервная | 137.5 | 110 |  |
| LLO 100/150 |  | Основная | 150 | 120 |  |
|  |  | Резервная | 165 | 132 |  |
| LLO 200/175 |  | Основная | 175 | 140 |  |
|  |  | Резервная | 193 | 154 |  |
| LLO 200/200 |  | Основная | 200 | 160 |  |
|  |  | Резервная | 220 | 176 |  |
| LLO 200/225 |  | Основная | 225 | 180 |  |
|  |  | Резервная | 248 | 198 |  |

Все паспортные данные в соответствии с ISO 8528-1.

Другие мощности возможны, за деталями обращайтесь к Lister Petter.

Коэффициент мощности: 0.8

Описание режимов работы

Электрический запуск

Для местного контроля агрегата и дистанционного управления по двухпроводной цепи.

Стандартного вида система управления смонтирована на панели с виброизолирующими опорами и включает:

• блок управления, обеспечивающий местный и дистан-ционный контроль с цифровым выводом данных:

- напряжение генератора (L – L) и (L – N);

- ток генератора;

- частота тока на выходе;

- скорость двигателя, давление масла и температура двигателя;

- напряжение аккумуляторной батареи;

- счётчик часов работы двигателя;

• защитный выключатель при низком давлении масла, высокой температуре двигателя, повышенной или пониженной частоте вращения и после трёх неудачных попыток запуска;

• индикация неисправности зарядного устройства аккумулятора;

• кнопка аварийной остановки;

• ключ и автоматический выключатель цепи постоянного тока;.

• автоматический выключатель нагрузки электроагрегата.

Автоматика сетевых аварий

Полностью автоматическое приведение в действие подключения нагрузки в случае аварии сетевого электроснабжения.

Всё необходимое для электрического запуска.

Кроме того, модуль контроля обеспечивает:

• таймер включения (заводская настройка) для задержки старта, для задержки переключения обратно на сеть и для задержки остановка с целью охлаждения двигателя.

• автоматическое зарядное устройство батареи обеспечивает необходимую ёмкость батареи в течение нерабочих периодов.

Отдельный настенный монтажный блок со следующим:

• монитор питающей электросети для контроля совокуп-ности операций.

• механическая и электрическая блокировка перемещения контакторов rated for the set output.

• индикации сетевых и агрегатных нагрузок.

Мощностные формулировки по  ISO 8528-1

Условия определения мощности

Стандартный параметры электроагрегата соответствуют

работе при условиях к окружающей среды 25°C, 100 кПа

и 30% относительной влажности.

Основная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии.

Нет никакого ограничения на ежегодные часы работы и 10% перегрузка

допускается в течение 1 часа в 12 часов.

Резервная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного

электроснабжения. Перегрузка не допускается.

Приблизительные размеры и вес

|  |  | Омега LLO 100 | Омега LLO 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес общий | кг | 1800 | 2100 |
| Длина (А) | мм | 2520 | 2790 |
| Высота (В) | мм | 1550 | 1600 |
| Ширина | мм | 870 | 870 |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

Размеры, приведённые в этой брошюре, являются ориентировочными и не должны использоваться для установочных целей.